## Sheet1
上位机至单片机传输 | [7 empty] | 单片机至上位机传输（数据包为15B，不足的补0）
功能描述 | 帧头 |  | 长度 | 功能代号 | 数据 |  |  | 功能描述 | 帧头 |  | 长度 | 功能代号 | 数据
写入时间 | 0xAA | 0xAA | 7B | 0x01 | BCD码格式 1B年 1B月 1B日 1B时 1B分 1B秒 |  |  | 火情描述 | 0xAA | 0xAA | 10B | 0x11 | 1B序号 1B火点楼层 1B探测器编号 6B日期
消音 | 0xAA | 0xAA | 2B | 0x02 | 1B消音状态 |  |  | 控制器描述 | 0xAA | 0xAA | 2B | 0x12 | 1B控制器连接状态 BIT0=1：1层已连接 BIT1=1：2层已连接 BIT2=1：3层已连接
手自切换 | 0xAA | 0xAA | 2B | 0x03 | 1B手自动状态 |  |  | 探测器描述 | 0xAA | 0xAA |  | 0x13 | 1B楼层位置 1B探测器编号
| 0xAA | 0xAA |  | 0x04 |  |  |  |  | 0xAA | 0xAA |  | 0x14
| 0xAA | 0xAA |  | 0x05 |  |  |  |  | 0xAA | 0xAA |  | 0x15
心跳包 | 0xAA | 0xAA |  | 0xFF |  |  |  | 心跳包 | 0xAA | 0xAA | 2B | 0xFF | 1B0x55
探测器至控制器传输（8B，不足补0） CANID=探测器ID=0xD0系列 | [7 empty] | 控制器至探测器传输（8B，不足补0） CANID=探测器ID=0xD0系列
功能描述 | 帧头 |  | 功能代号 | 数据 |  |  |  | 功能描述 | 帧头 |  | 功能代号 | 数据
探测状态 | 0xDD | 0xDD | 0x01 | 1B探测器ID 1B动作类型： BIT1=1：烟感 BIT0=1：温感 1B探测温度 |  |  |  | 消音/报警 | 0xDD | 0xDD | 0x10 | 1B探测器ID 1B消音状态： 消音：0x01 报警：0x02
控制器与控制器传输 CANID指定控制器为0xC0系列
功能描述 | Data0 代号 | Data1 编号 | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7
排烟风机 | Data0 代号: 0xF0; Data1 编号: ID_NUM; Data2: 关=0，开=1
卷帘门 | Data0 代号: 0xF1; Data1 编号: ID_NUM; Data2: 全开=0，半开=1，全关=2
水泵 | Data0 代号: 0xF2; Data1 编号: ID_NUM; Data2: 关=0，开=1
火情报告 | Data0 代号: 0xF3; Data1 编号: ID_NUM; Data2: 动作类型 BIT1=1：烟感 BIT0=1：温感; Data3: 探测温度
备注： ID_NUM=0xPQ P：层号 Q：编号 P=0：整楼