## Sheet1
上位机至控制器传输 | [7 empty] | 控制器至上位机传输（数据包为15B，不足的补0）
功能描述 | 帧头 |  | 长度 | 功能代号 | 数据 |  |  | 功能描述 | 帧头 |  | 长度 | 功能代号 | 数据
写入时间 | 0xAA | 0xAA | 7B | 0x01 | BCD码格式 1B年 1B月 1B日 1B时 1B分 1B秒 |  |  | 火情描述 | 0xAA | 0xAA | 10B+5B | 0x11 | 1B序号 1B火点楼层 1B探测器编号 6B日期
消音 | 0xAA | 0xAA | 2B | 0x02 | 1B消音状态 |  |  | 控制器描述 | 0xAA | 0xAA | 2B+13B | 0x12 | 1B控制器连接状态 BIT0=1：1层已连接 BIT1=1：2层已连接 BIT2=1：3层已连接
手自切换 | 0xAA | 0xAA | 2B | 0x03 | 1B手自动状态 |  |  | 探测器描述 | 0xAA | 0xAA |  | 0x13 | 1B楼层-所属控制器 1B探测器编号 1B烟感 1B温度
控制指令 | 0xAA | 0xAA | 5B | 0x04 | 1B目标控制器 1B设备代号（类型） 1B设备编号 1B设备状态 |  |  | 执行器描述 | 0xAA | 0xAA |  | 0x14 | 1B所属控制器 1B设备代号（类型） 1B设备编号 1B设备状态
系统复位 | 0xAA | 0xAA | 2B | 0x05 | 1B复位指令：0x01 |  |  |  | 0xAA | 0xAA |  | 0x15
心跳包 | 0xAA | 0xAA |  | 0xFF |  |  |  | 心跳包 | 0xAA | 0xAA | 2B | 0xFF | 1B0x55
探测器至控制器传输（8B，不足补0） CANID=探测器ID | [7 empty] | 控制器至探测器传输（8B，不足补0） CANID=探测器ID
功能描述 | 帧头 |  | 功能代号 | 数据 |  |  |  | 功能描述 | 帧头 |  | 功能代号 | 数据
探测状态 | 0xDD | 0xDD | 0x01 | 1B探测器ID 1B动作类型： BIT1=1：烟感 BIT0=1：温感 1B探测温度 |  |  |  | 令牌 | 0xDD | 0xDD | 0x10 | 1B令牌号=探测器编号
[8 empty] | 消音/报警 | 0xDD | 0xDD | 0x11 | 1B探测器ID 1B消音状态： 消音：0x01 报警：0x02
控制器与控制器传输 CANID=目的控制器ID | [10 empty] | 控制器ID=0xC0+Num
功能描述 | Data0 设备代号 | Data1 编号（最小为1） | Data2 | Data3 | Data4 | Data5 | Data6 | Data7
探测器ID=0xD0+Num
排烟风机 | 0xF0 | ID_NUM | Data2: 关=0，开=1
卷帘门 | 0xF1 | ID_NUM | Data2: 全开=0，全关=1，半开=2
水泵 | 0xF2 | ID_NUM | Data2: 关=0，开=1 |  |  | 总线广播ID=0xC0
探测器（广播） | 0xF3 | ID_NUM | Data2: 动作类型 BIT1=1：烟感 BIT0=1：温感; Data3: 探测温度; Data4: 所属控制器ID
警铃 | 0xF4 | ID_NUM | Data2: 关=0，开=1
复位（广播） | 0xF5 | NC | Data2: 复位=1